## STSExport
Import Result | iec61850fixed | Import | ADC | Sort Key | Process Name | Description | Substation | Substation Type | Voltage | Bay | Bay Type | CE | Function | Function Type | Data | IEC 61850 Specified | IEC 61850 Object Reference | LNode Type | Name Space | IED | IED Type | LD Inst | IEC 61850 | IED Role | Description | Status | IO | Text 1 | Text 2 | Text 3 | Text 4
|  | x |  |  | I1 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | AMMXU1.A.phsA.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/AMMXU1.A.phsA.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I2 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | AMMXU1.A.phsB.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/AMMXU1.A.phsB.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I3 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | AMMXU1.A.phsC.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/AMMXU1.A.phsC.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I Neut |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | AMMXU1.A.neut.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/AMMXU1.A.neut.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U1 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | VMMXU2.PhV.phsA.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/VMMXU2.PhV.phsA.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U2 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | VMMXU2.PhV.phsB.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/VMMXU2.PhV.phsB.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U3 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | VMMXU2.PhV.phsC.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/VMMXU2.PhV.phsC.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U Neut |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | VMMXU2.PhV.net.cVal.mag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/VMMXU2.PhV.net.cVal.mag.f[MX] |  | mmxu_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | ATVTR2.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/ATVTR2.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | BTVTR12.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/BTVTR12.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | CTVTR14.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/CTVTR14.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | U Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | NTVTR3.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/NTVTR3.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | ATCTR5.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/ATCTR5.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | BTCTR1.AmpSv.instMag.f[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/BTCTR1.AmpSv.instMag.f[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | CTCTR4.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/CTCTR4.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Measurement | Default E LineFeeder Measurement | NTCTR6.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Measurement/NTCTR6.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Start Z1 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | Z1PDIS1.Str.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/Z1PDIS1.Str.general[ST] |  | pdis_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Z1 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | Z1PDIS1.Op.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/Z1PDIS1.Op.general[ST] |  | pdis_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | Start Z2 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | Z2PDIS2.Str.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/Z2PDIS2.Str.general[ST] |  | pdis_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Z2 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | Z2PDIS2.Op.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/Z2PDIS2.Op.general[ST] |  | pdis_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | Start Z3 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | Z3PDIS3.Str.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/Z3PDIS3.Str.general[ST] |  | pdis_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Z3 |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | Z3PDIS3.Op.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/Z3PDIS3.Op.general[ST] |  | pdis_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | DIS Operate |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | DISPTRC1.Op.general[ST] | Cardiff/E/01/Distance/DISPTRC1.Op.general[ST] |  | ptrc_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | I1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | ATCTR2.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/ATCTR2.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | I2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | BTCTR3.AmpSv.instMag.f[MX] | Cardiff/E/01/Distance/BTCTR3.AmpSv.instMag.f[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | I3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | CTCTR7.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/CTCTR7.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | I Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | NTCTR8.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/NTCTR8.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | U1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | ATVTR7.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/ATVTR7.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | U2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | BTVTR8.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/BTVTR8.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | U3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | CTVTR4.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/CTVTR4.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | U Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Distance | Default E LineFeeder Distance | NTVTR1.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Distance/NTVTR1.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | BPU |  | specified
|  | x |  |  | OC Start |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | PHPTOC1.Str.general[ST] | Cardiff/E/01/Overcurrent/PHPTOC1.Str.general[ST] |  | ptoc_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | OC Operate |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | PHPTOC1.Op.general[ST] | Cardiff/E/01/Overcurrent/PHPTOC1.Op.general[ST] |  | ptoc_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | OC Operate |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | OCPTRC1.Op.general[ST] | Cardiff/E/01/Overcurrent/OCPTRC1.Op.general[ST] |  | ptrc_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | I1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | ATCTR5.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Overcurrent/ATCTR5.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | I2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | BTCTR1.AmpSv.instMag.f[MX] | Cardiff/E/01/Overcurrent/BTCTR1.AmpSv.instMag.f[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | I3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | CTCTR4.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Overcurrent/CTCTR4.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | I Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Overcurrent | Default E LineFeeder Overcurrent | NTCTR6.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/Overcurrent/NTCTR6.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | BUP |  | specified
|  | x |  |  | Trip |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | Trip | Default E LineFeeder Trip | TripPTRC1.Tr.general[ST] | Cardiff/E/01/Trip/TripPTRC1.Tr.general[ST] |  | ptrc_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | BF Start |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | BreakerFailure | Default E LineFeeder BreakerFailure | RBRF1.Str.general[ST] | Cardiff/E/01/BreakerFailure/RBRF1.Str.general[ST] |  | rbrf_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Operate External |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | BreakerFailure | Default E LineFeeder BreakerFailure | RBRF1.OpEx.general[ST] | Cardiff/E/01/BreakerFailure/RBRF1.OpEx.general[ST] |  | rbrf_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Internal |  | Cardiff | Default | E | 01 | LineFeeder |  | BreakerFailure | Default E LineFeeder BreakerFailure | RBRF1.OpIn.general[ST] | Cardiff/E/01/BreakerFailure/RBRF1.OpIn.general[ST] |  | rbrf_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Local Operation |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QB1 | Interface | Default | QB1XSWI1.Loc.stVal[ST] | Cardiff/E/01/QB1/Interface/QB1XSWI1.Loc.stVal[ST] |  | xswi_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | Switch Position |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QB1 | Interface | Default | QB1XSWI1.Pos.stVal[ST] | Cardiff/E/01/QB1/Interface/QB1XSWI1.Pos.stVal[ST] |  | xswi_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | Switch Command |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QB1 | Control | Default | QB1CSWI1.Pos.Oper.ctlVal[CO] | Cardiff/E/01/QB1/Control/QB1CSWI1.Pos.Oper.ctlVal[CO] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Open |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QB1 | Control | Default | QB1CSWI1.OpOpn.general[ST] | Cardiff/E/01/QB1/Control/QB1CSWI1.OpOpn.general[ST] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Close |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QB1 | Control | Default | QB1CSWI1.OpCls.general[ST] | Cardiff/E/01/QB1/Control/QB1CSWI1.OpCls.general[ST] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | QB1 Position |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QB1 | Control | Default | QB1CSWI1.Pos.stVal[ST] | Cardiff/E/01/QB1/Control/QB1CSWI1.Pos.stVal[ST] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Local Operation |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QA0 | Interface | Default | QA0XCBR1.Loc.stVal[ST] | Cardiff/E/01/QA0/Interface/QA0XCBR1.Loc.stVal[ST] |  | xcbr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | Switch Position |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QA0 | Interface | Default | QA0XCBR1.Pos.stVal[ST] | Cardiff/E/01/QA0/Interface/QA0XCBR1.Pos.stVal[ST] |  | xcbr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | Switch Command |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QA0 | Control | Default | QA0CSWI2.Pos.Oper.ctlVal[CO] | Cardiff/E/01/QA0/Control/QA0CSWI2.Pos.Oper.ctlVal[CO] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Open |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QA0 | Control | Default | QA0CSWI2.OpOpn.general[ST] | Cardiff/E/01/QA0/Control/QA0CSWI2.OpOpn.general[ST] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | Operate Close |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QA0 | Control | Default | QA0CSWI2.OpCls.general[ST] | Cardiff/E/01/QA0/Control/QA0CSWI2.OpCls.general[ST] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | QA0 Position |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | QA0 | Control | Default | QA0CSWI2.Pos.stVal[ST] | Cardiff/E/01/QA0/Control/QA0CSWI2.Pos.stVal[ST] |  | cswi_7_4_B2007 | [5 empty] | BCU |  | specified
|  | x |  |  | I1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | CT | CT.L1 | Default | ATCTR1.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/CT/CT/L1/ATCTR1.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | I2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | CT | CT.L2 | Default | BTCTR2.AmpSv.instMag.f[MX] | Cardiff/E/01/CT/CT/L2/BTCTR2.AmpSv.instMag.f[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | I3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | CT | CT.L3 | Default | CTCTR3.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/CT/CT/L3/CTCTR3.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | I Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | CT | CT.L4 | Default | NTCTR4.AmpSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/CT/CT/L4/NTCTR4.AmpSv.instMag.i[MX] |  | tctr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | U1 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | VT | VT.L1 | Default | ATVTR1.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/VT/VT/L1/ATVTR1.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | U2 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | VT | VT.L2 | Default | BTVTR2.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/VT/VT/L2/BTVTR2.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | U3 sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | VT | VT.L3 | Default | CTVTR3.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/VT/VT/L3/CTVTR3.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
|  | x |  |  | U Neut sv |  | Cardiff | Default | E | 01 |  | VT | VT.L4 | Default | NTVTR4.VolSv.instMag.i[MX] | Cardiff/E/01/VT/VT/L4/NTVTR4.VolSv.instMag.i[MX] |  | tvtr_7_4_B2007 | [5 empty] | PIU |  | specified
_End